VIIG381/17/2013

Wszyscy uczestnicy

postępowania

P Y T A N I A    I    O D P O W I E D Z I

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod numerem 395062-2013 z dnia 30.09.2013r. pod nazwą: „Termomodernizacja i przebudowa budynków dla potrzeb siedziby Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach”

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego od Wykonawcy pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013r. poz. 907) zamieszczam na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie treść przedmiotowych pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Nr 1:

Prosimy o modyfikacje przedmiarów w częściach niezgodnych z dokumentacją: I Pompa ciepła:

| Lp. | W przedmiarach | Ilość w przedmiarach | W dokumentacji projektowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwustopniowa pompa ciepła typu solanka- woda o mocy znamionowej 117,2kW | 1 kpl. | Jest 2x17kW = 34kW |
| 2. | Zbiornik buforowy wody grzewczej typu PHF1500 o pojemności 1500l firny Reflex lub inny równoważny | 2 kpl. | Brak |
| 3. | Zbiornik buforowy chłodu typu PIIF1500 o pojemności 1500l firmy Reflex lub inny równoważny | 1 kpl. | Brak |
| 4. | Rozdzielacze z rury stalowej ocynkowanej dn150 z odejściem na 7 układów do pionowych gruntowych wymienników ciepła | 2 kpl. | Jest dn50 z 4 odejściami |
| 6. | Wymiennik płytowy zrzutu ciepła o mocy 60kW o parametrach zgodnych z „Kartą doboru wymiennika W1 ” | 1 kpl. | Brak |
| 7. | Wymiennik płytowy „active cooling” (AC)/ „natura cooling” (NC), płytowy o mocy 64kW o parametrach zgodnych z „Kartą doboru wymiennika W2” | 1 kpl. | Brak |
| 9. | Pompa obiegowa P1, przepływ 12,22 l/s, nastawa pompy 32kPa | 1 kpl. | Jest 2,34 l/s |
| 10. | Pompa obiegowa P2, przepływ 24,44 l/s, nastawa pompy 78kPa | 1 kpl. | Jest 2,34 l/s |
| 11. | Pompa obiegowa P3, przepływ 12,39 l/s, nastawa pompy 40kPa | 1 kpl. | Jest 2,34 l/s |
| 12. | Pompa obieuowa P4, przepływ 14,2 l/s, nastawa pompy 28kPa | 1 kpl. | Jest 2,34 l/s |
| 13. | Pompa obiegowa P5, przepływ 14,2 l/s, nastawa pompy 21 kPa | 1 kpl. | Jest 2,34 l/s |
| 14. | Pompa obiegowa P6, przepływ 12,39 l/s, nastawa pompy 51kPa | 1 kpl. | Brak |
| 15. | Pompa obiegowa P7, przepływ 3,72 l/s, nastawa pompy 21 kPa | 1 kpl. | Brak |
| 16. | Pompa obiegowa P8, przepływ 8,51 l/s, nastawa pompy 55kPa | 1 kpl. | Brak |
| 17. | Naczynie ciśnieniowe rozszerzalnościowe ze stałym wypełnienieni gazowym o pojemności 250dm3 oraz zawór bezpieczeństwa dn20/25 psv-3,0 bar | 1 kpl. | Jest 50dm3 |
| 18. | Naczynie ciśnieniowe rozszerzalnościowe ze stałym wypełnianiem gazowym o pojemności 400dm3 oraz zawór bezpieczeństwa dn25/32 psv-3,0 bar | 1 kpl. | Jest 25dm3 |
| 19. | 2-drogowy zawór odcinający dn40 + siłownik obrotowy NRF z możliwością, przesterowania ręcznego, moment obrotowy 10Nm, 230V, bezprądowo zamknięty | 3 kpl. | Jest 3-drogowy – 1szt. |
| 20. | 2-drogowy zawór odcinający dn80 + siłownik obrotowy NRF z możliwością, przesterowania ręcznego, moment obrotowy l0Nm, 230V, bezprądowo zamknięty | 3 kpl. | Jest dn50 – 1szt. |
| 21. | Zawór zwrotny kołnierzowy dn 100 | 2 szt. | Brak |
| 22. | Zawór zwrotny kołnierzowy dn50 | 4 szt. | Są 2 szt. |
| 23. | Zawór zwrotny kołnierzowy dn25 | 1 szt. | Brak |
| 24. | Zawór kołnierzowy odcinający dn50 | 26 szt. | Brak |

Odpowiedź Nr 1:

W zakresie pompy ciepła przedmiar należy rozpatrywać zgodnie z projektem zamiennym w zakresie pompy ciepła.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o modyfikacje przedmiarów w częściach niezgodnych z dokumentacją: II Przyłącza:

Przyłącze ciepła 2x63 dł.32mb z robotami ziemnymi - brak w dokumentacji.

Odpowiedź Nr 2:

Przedmiar należy rozpatrywać zgodnie z projektem zamiennym w zakresie pompy ciepła.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o modyfikacje przedmiarów w częściach niezgodnych z dokumentacją: III Węzeł cieplny: Węzeł cieplny co/cwu - 1 kpl - jest w dokumentacji - brak w przedmiarach.

Odpowiedź Nr 3:

Węzeł cieplny wchodzi w zakres wyceny zgodnie z dokumentacją techniczną.

Prokurator Okręgowy

Jan Przybyłek